厦门海发环保能源股份有限公司

同集热电事业部

#2锅炉焊缝维修项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHB-G2024-09

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年03月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对同集热电事业部#2锅炉焊缝维修项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

## 项目概况

## 项目名称：同集热电事业部#2锅炉焊缝维修

## 项目地点：厦门市同集热电厂区

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 服务周期：合同签订之日起至2024年12月31日

## 项目内容：施工方负责同集热电2#锅炉锅筒至包墙上、包墙下至低过进口、高过出口至集汽集箱还未进行返修的对接焊缝（28道 ）进行维修及内检割管检查焊缝恢复（6道 ）。施工方应具备锅炉安装（含修理、改造）A级资质，并按国家相关行业的有关规定开展作业。项目包含向特检院维修报备、焊缝100%拍片并保证所维修焊缝通过特检抽检。

## 工期要求：合同签订生效，接到采购方通知之日起7天内完成同集热电事业部#2锅炉焊缝维修工作（确保在#2炉开展内检前完成，具体时间待内检时间确定后再另行通知）。

## 工程量：同集热电事业部#2锅炉锅筒至包墙上、包墙下至低过进口、高过出口至集汽集箱还未进行返修的对接焊缝统计（28道）、及内检割管检查焊缝恢复（6道）。如在焊缝维修过程中，发现管材有较大缺陷并影响焊缝维修质量，必须更换时所增加焊缝数量不再追加焊缝维修费用，故采购方不对焊缝维修工程量做任何承诺，各报价人应接受由此而带来的风险。

*1.8  控制价设定：

| 项目名称 | 序号 | 分项内容 | 规格/材质 | 单位 | 数量 | 最高控制单价（含税9%）元/道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同集热电事业部#2锅炉焊缝维修 | 1 | 锅筒至包墙过热器上集箱 | 108*4.5/20G | 道 | 8 | 1600 |
|  | 2 | 包墙过热器下集箱至低温过热器进口集箱 | 89*4.5/20G | 道 | 12 | 1400 |
|  | 3 | 高温过热器出口集箱至集汽集箱 | 108*4.5/12Cr1MoV | 道 | 8 | 1600 |
|  | 4 | 水冷壁管割管检查 | 60*5/20G | 道 | 2 | 1200 |
|  | 5 | 省煤器管割管检查 | 32*4/20G | 道 | 2 | 800 |
|  | 6 | 减温器割管检查 | 25*2.5/20G | 道 | 2 | 800 |
|  | 7 | 合计 数量 |  |  | 34 |  |
| 合计综合总价： 48000 元 |  |  |  |  |  |  |

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 具备有效的国家行政主管部门颁发的锅炉安装（含修理、改造）A级资质证书，提供资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书及授权代理人身份证复印件；并加盖公章。

3 、谈判报价文件要求：

3.1报价截止时间：报价文件须于2024年03月27日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司305室。

3.2 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

3.3 报价方递交的报价文件为一份正本、一份副本，正副本应分开装订。密封提供一份电子文档（U盘）。电子文档是报价人上交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

3.4 报价文件需盖单位公章，所有报价文件装入密封袋密封后都必须在封口处加盖公章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、单位名称、联系人及联系电话，同时加盖公章，否则视为无效标。

- 谈判时间和地点

## 采购方将于2024年03月27日上午10:00（北京时间），厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）

4.2 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，谈判代表须出具身份证原件。报价方因故不能派代表出席谈判会议或谈判代表未能出具身份证原件的，视为默认谈判结果。

5 谈判保证金及缴款注意事项：

5.1、报价方应在报价截止时间前缴足谈判保证金为人民币壹仟元整（¥1000.00元）。未按规定提交谈判保证金的报价文件，属无效报价文件，将不予开标。第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金，待工程竣工验收合格后15个工作日内无息退还，若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在成交公告发布后10个工作日内无息退还该保证金。

5.2、不接受现场缴款，只能到银行以现金或转账方式缴款。

## 5.3、谈判保证金汇款凭证上用途栏应写明“同集热电事业部#2锅炉焊缝维修项目”字样。在汇款凭证单背面注明退还谈判保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

5.4、我司原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为报价单位缴交保证金的，经我司同意后，需报价单位提供书面说明，并加盖公章。

5.5、谈判保证金收款单位：厦门同集热电有限公司

账号：35150198260100001656

开户行：中国建设银行新阳支行

注意：标的谈判保证金须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

5.6、谈判保证金缴交截止时间：2024年03月27日10:00 前。

6、谈判规则：

6.1、谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

6.2、谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

6.3、谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

6.4、谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，视为维持谈判文件不变。

6.5、除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

6.6、响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

6.7、在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

6.8、通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

7 .评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。原则上不对价格进行二次谈判，若出现有效报价一致的情况，按照随机抽取的顺序确定排名。评标小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序。

## 8. 联系人

## 技 术 联 系 人：付宁鑫  电话：18959499218

## 标书投递联系人：王芸芸  电话：0592-6807501

## 9. 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

环保能源公司纪检小组 0592-6807596

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年03月19日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为同集热电事业部#2锅炉焊缝维修项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：同集热电事业部#2锅炉焊缝维修 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：竞争性谈判（公告邀请） - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHB-G2024-09 - 服务周期：合同签订之日起至2024年12月31日 - 项目内容：施工方负责同集热电事业部2#锅炉锅筒至包墙上、包墙下至低过进口、高过出口至集汽集箱还未进行返修的对接焊缝（28道 ）进行维修及内检割管检查焊缝恢复（6道 ），施工方应具备锅炉安装（含修理、改造）A级资质，并按国家相关行业的有关规定开展作业。项目包含向特检院维修报备、焊缝100%拍片并保证所维修焊缝通过特检抽检。 - 工期要求：合同签订生效，接到采购方通知之日起7天内完成同集热电事业部#2锅炉焊缝维修工作（确保在#2炉开展内检前完成，具体时间待内检时间确定后再另行通知） 工程量：同集热电事业部#2锅炉锅筒至包墙上、包墙下至低过进口、高过出口至集汽集箱还未进行返修的对接焊缝统计（28道 ）、及内检割管检查焊缝恢复（6道 ）,如在焊缝维修过程中，发现管材有较大缺陷并影响焊缝维修质量，必须更换时所增加焊缝数量不再追加焊缝维修费用，故采购方不对焊缝维修工程量做任何承诺，各报价人应接受由此而带来的风险。；详见附表（1）同集热电事业部#2锅炉维修焊缝清单。 附表（1）同集热电事业部#2锅炉维修焊缝清单： 序号; 维 修 内 容; 规 格/材 质; 维修焊缝数量（道）. 1; 锅筒至包墙过热器上集箱; 108*4.5/20G; 8. 2; 包墙过热器下集箱至低温过热器进口集箱; 89*4.5/20G; 12. 3; 高温过热器出口集箱至集汽集箱; 108*4.5/12Cr1MoV; 8. 4; 水冷壁管割管检查; 60*5/20G; 2. 5; 省煤器管割管检查; 32*4/20G; 2. 6; 减温器割管检查; 25*2.5/20G; 2. 7; 合计; 34. |
| 2 | 响应人资格要求 ## 响响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 ## 具备有效的国家行政主管部门颁发的锅炉安装（含修理、改造）A级资质证书，提供资质证书复印件并加盖公章。 ## *3 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书及授权代理人身份证复印件；并加盖公章。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判报价截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2024年03月27日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室 |
| 7 | 谈判时间：2024年 03月27日10 时00 分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，视为维持报价文件内容不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 技术规范书

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候修改谈判文件。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。谈判文件的修改将以相应采购公告网站补充修订公告形式、或以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该补充文件（公告）将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在谈判过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

5.2.6本次谈判采用经综合评审合格且最低价成交法。原则上不对价格进行二次谈判，报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分  服务内容与要求

- 总则

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑项目施工因素，风险。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 项目概况

2.1本项目为厦门海发环保能源股份有限公司同集热电事业部#2锅炉锅筒至包墙上、包墙下至低过进口、高过出口至集汽集箱还未进行返修的对接焊缝（28道 ）进行维修及内检割管检查焊缝恢复（6道 ），施工方应具备锅炉安装（含修理、改造）A级资质，并按国家相关行业的有关规定开展作业。项目包含向特检院维修报备、焊缝100%拍片并保证所维修焊缝通过特检抽检。

锅炉结构图如下：

2.2 附表（1）同集热电事业部#2锅炉维修焊缝清单：

| 序号 | 维 修 内 容 | 规格/材质 | 维修焊缝数量（道） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅筒至包墙过热器上集箱 | 108*4.5/20G | 8 |
| 2 | 包墙过热器下集箱至低温过热器进口集箱 | 89*4.5/20G | 12 |
| 3 | 高温过热器出口集箱至集汽集箱 | 108*4.5/12Cr1MoV | 8 |
| 4 | 水冷壁管割管检查 | 60*5/20G | 2 |
| 5 | 省煤器管割管检查 | 32*4/20G | 2 |
| 6 | 减温器割管检查 | 25*2.5/20G | 2 |
| 7 | 合计数量 |  | 34 |

如在焊缝维修过程中，发现管材有较大缺陷并影响焊缝维修质量，必须更换时所增加焊缝数量不再追加焊缝维修费用。

3  服务范围

- 主要服务内容：接采购方通知后，成交供应商至采购方厂区,根据采购方要求对同集热电事业部#2锅炉锅筒至包墙上、包墙下至低过进口、高过出口至集汽集箱指定的对接焊缝（28道 ）进行维修及内检割管检查焊缝恢复（6道 ），维修费含焊接设备、焊材、维修报备、维修焊缝100%拍片、及其他耗材等全部费用，如在焊缝维修过程中，发现管材有较大缺陷并影响焊缝维修质量，必须更换时，管材由采购方提供，更换时所增加焊缝数量不再追加焊缝维修费用。。

- 采购方不统一组织踏勘项目现场，报价方认为有必要的可自行踏勘现场，以便查明或核实有关编制报价文件和签订合同所必需的一切资料，因报价方未踏勘现场而造成的后果由报价方负责。

4 标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本，即以采购方最后发出订单之日作为采用最新版本的截止日期。如报价方使用本规范以外的规范和标准，需征得采购方同意。包括但不限于下列规范和标准。

- （80）电技字第26号 DL/T 748.8 DL/T 748.8 电力工业技术管理法规

- GB26164.1-2010  电业安全工作规程（热力和机械部分）

- DL 647  电站锅炉压力容器检验规程

- DL 438  火力发电厂金属技术监督规程

- DL/T 869 火力发电厂焊接技术规程

- DL 5031  电力建设施工及验收技术规范(管道篇)

- DL/T 612  电力工业锅炉压力容器监察规程

- DL/T 5047  电力建设施工及验收技术规范

- DL/T 440  在役电站锅炉汽包的检验及评定规程

- 1DL/T5069-1996 《电力建设施工及验收技术规范》（钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇）

5 技术规范要求

- 本规范适用于厦门海发环保能源股份有限公司，同集热电事业部#2锅炉焊缝维修项目。它提出了本项目维修、校验试验等方面的技术要求。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑采购文件中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 本项目为整体招标，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效投标。

- 在签订技术协议之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本规范所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 报价方所采购与本项目有关的配件及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。若所采购配件、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

5.9 焊缝维修施工要求

- 焊口切割时应防止割伤集箱本体。

- 焊接时，管子或管道内不得有穿堂风。

- 焊口在施焊前必须将坡口及附近10～15mm范围内母材内、外壁表面的油、锈等清理干净，直至发出金属光泽。

- 禁止在被焊工件表面引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物，焊接接地线必须连接牢固。

- 点固焊时，焊接材料、焊接工艺、焊接人员要求与正式施焊时相同。正式施焊前应对点固焊质量进行检查，如有缺陷应立即清除，重新点固焊。

- 焊接时，焊工应遵守焊接工艺，不得自由施焊及在焊道外的母材上引弧。

- 焊缝自检时，要求焊缝表面不得存在表面气孔、夹杂、弧坑、咬边、焊缝尺寸与图纸不符等情况，如有，应及时修磨，消除缺陷后补焊好。

- 焊接材料无质量证明书或质量证明书不全或对其质量有怀疑者不得投入使用。焊接材料由专人管理、发放、回收，并作好记录。

- 焊接完毕，焊工应清理焊缝表面的溶渣及两侧的飞溅物，检查焊缝外观质量。

- 焊接过程中或焊后发现缺陷必须及时返修。

- 发现缺陷，特别是裂纹应进行质量分析，找出原因，订出措施后返修，裂纹清除前应仔细查找其首尾，在尾端钻孔以防扩展，然后再清除、焊补。

- 要求焊后热处理的构件，应在热处理前返修，如果在热处理之后发现缺陷，待返修后应重新热处理。

5.10焊接工艺

- 5.10.1 施焊人员

施焊人员必须持有相应项目的有效合格证。合格证符合《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定。

- 5.10.2 焊接工、机具

5.10.2.1 电焊机一、二次线应布置整齐，不影响通道畅通。

5.10.2.2 焊工上岗前领取氩气皮管、工具包、焊接清理工具榔头和錾子，配备扳手和防护眼镜。

5.10.2.3氩气减压器、焊机电流表和电压表工作正常。

5.10.2.4焊工使用前检查焊钳和焊线，不得有裸露部分。

- 5.11 焊接材料

5.11.1氩气：氩气纯度必须达99.99%。

5.11.2焊丝在使用前应清除油污、铁锈和污垢，直至露出金属光泽。

- 5.12 焊接环境控制

施焊时，应注意气候、环境的影响，主要是空气湿度和风速对焊接成型质量影响的控制。

- 5.13 作业程序、方法和要求

5.13.1作业程序为：坡口加工→坡口清理→对口→对口质量检查→点焊→检查→打底焊接→中间层填充焊接和盖面焊接→外观质量检查→焊后热处理→无损检验。

- 5.13.2对口要求

5.13.2.1对口质量是保证焊接质量的重要环节，外径和壁厚相同的钢管或管件对口时，应外壁平齐；

5.13.2.2为防止引起附加应力，禁止强力对口，更不允许用膨胀法对口。

5.13.2.3两个对接焊口间距离不得小于管子外径，且不得小于150mm。焊接管管孔应尽量避免开在焊缝上，并避免管孔焊缝与相邻焊缝的热影响区相重合。

5.13.2.4支吊架管位置不得与管子对接焊缝重合，焊缝距离支吊架边缘不得小于50mm。

5.13.2.5对口质量不符合要求时应设法修整，严禁在对口间隙内加填塞物。

- 5.13.3点焊和点固焊

5.13.3.1为保证点焊及打底层质量，点焊前应将管口点固焊好。待打底层焊接完成后，将点固物去除。去除点固物时，不应损伤母材，并将其残留焊疤清除干净并打磨修整。

5.13.3.2点焊应由合格焊工操作，点焊工艺及焊接材料与正式施焊一致，点焊后应确认尺寸是否与要求一致，如有不符合要求的地方，应立即清除，重新进行点焊。

- 5.13.4施焊

5.13.4.1打底焊

打底焊接采用手工钨极氩弧焊。打底焊接质量要求同正常施焊一样。打底焊接必须在管口点焊后立即进行，且应一次完成。

5.13.4.2 填充焊接和盖面焊

6.5.4.2.1氩弧焊打底后检查根层焊缝无缺陷应及时进行次层焊缝的焊接，以防产生裂纹。

5.13.4.2.2施焊过程中，层间温度不低于规定预热温度的下限，且不高于400℃。

5.13.4.2.3施焊中，每焊完一层后，应将药皮和飞溅清理干净，并仔细检查有无缺陷，如果有缺陷，必须将缺陷清除，经自检合格后才能进行下一层的焊接，直至焊完。

5.13.4.2.4施焊中应特别注意接头和收弧质量，收弧时应将熔池填满，多层多道焊缝的接头应错开，错开量为30～50mm。

5.13.4.2.5在盖面施焊时，起弧点位置应避开底焊起弧及收弧位置。

5.13.4.2.6无特殊情况一个焊口一次焊完。若被迫中断，应采取防止裂纹产生的措施（如后热、缓冷、保温等）。再焊时，应仔细检查并确认无裂纹后，方可按工艺要求继续施焊。

5.13.4.2.7焊口焊完后应将药皮和飞溅清理干净，自检合格后自行或协助焊接技术人员在焊缝附近用油性笔写上焊工本人的钢印代号和部件号。

5.13.4.2.8管子在焊接、热处理过程中不得被撞击、震动、摆动，严禁在焊件表面引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物，不得对焊接接头进行加热校正。

- 5.14 焊缝返修

焊接接头有超过标准的缺陷时，可采取挖补的方式返修。但同一位置的挖补次数不得超过二次，并应遵守下列规定：

a.彻底清除缺陷；

b.补焊时，制定具体的补焊措施并严格按照正式施焊的工艺要求进行；

c.需进行热处理的焊接接头，返修后应重做热处理；

d.焊接接头返修必须及时。

- 5.15 质量检验要求

5.15.1重视焊接质量检查和检验工作，严格执行焊接质量三级验收制度，贯彻自检与专业检验相结合的方法，做好检验和验评工作。

5.15.2焊接质量检查包括焊接前、焊接过程中和焊接结束后三个阶段，各个阶段的检查都必须严格执行。

5.15.3在施工过程中，焊接质量检验应按下列次序进行：

a.对口质量检验；

b.表面质量检验；

c.无损探伤检验；

d.强度和严密性试验；

焊缝表面质量检验应符合下列规定：

a.检查前，应将焊缝表面清理干净；

b.焊缝尺寸符合要求，焊缝表面完整，高度不低于母材表面，并与母材圆滑过渡；

c.不得有表面裂纹、气孔、夹渣及溶合性飞溅物等缺陷；

d.咬边深度应小于0.5mm且每道焊缝的咬合长度不得大于该焊缝总长的10%。

e.表面加强高度不得大于该管道壁厚的30%，焊缝宽度应焊出坡口边缘2～3mm；

f.表面凹陷深度不得大于0.5mm，且每道焊缝表面凹陷长度不得大于该焊缝总长的10%；

- 5.16 无损检验

5.16.1当天焊完的焊口，外观质量检查合格后及时委托无损检测单位进行无损检验。对于需做热处理的焊接接头，应在热处理结束后，待温度冷却至常温下方可委托无损检验。

5.16.2出具的“检验委托单”必须注明分项工程名称、部件代号、焊口编号、材质、规格、焊工代号和位置。

6 验收

- 报价方应按技术规范书的要求进行维修和检验，直至通过采购方验收并通过特检院抽检，交付采购方使用。

- 本项目采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

- 报价方应对项目质量负完全责任，报价方不能因采购方验收合格而推卸应承担的质量责任，采购方应全力配合报价方进行验收工作。

- 焊缝维修与第三方出具拍片检验合格证为依据，维修合格后管道投入使用应能满足要求。

6.5所有维修焊缝应进行100% X射线照相检验，并根据《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T 47013要求，其质量不得低于Ⅱ级。

7 质量和售后服务

- 报价方应在投标报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

- 质量保证期为维修焊缝经甲方所在地特检院抽拍合格之日起12个月。

- 质保期间，如设备发生报价方检修质量问题，报价方在接到采购方通知后24小时到达采购方生产现场，进行无偿维修。在质保期内，如因报价方检修质量原因而达不到项目要求、质量标准约定的重要指标，出现质量问题造成设备非计划停运事件时，由此给采购方造成的损失需进行赔偿。

8 报价方式及付款方式

- 报价方须以人民币报价，报价应含维修费、辅材费、人工费、运输费、措施费、检验费、税费等至检验合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为交钥匙工程。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 合同正式签订生效后，成交供应商完成采购方同集热电事业部#2锅炉焊缝维修项目，经检验合格，双方按合同要求的数量及中标单价进行结算，采购方在收到对应款项增值税专用发票后，15个工作日内支付全部款项。

9 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门同集热电有限公司

住所地：厦门市同安区西柯镇轻工食品工业园美禾三路399号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方同集热电事业部#2锅炉焊缝维修项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：同集热电事业部#2锅炉焊缝维修。

- 项目地点：厦门同集热电厂区。

项目内容及要求：负责同集热电事业部2#锅炉锅筒至包墙上、包墙下至低过进口、高过出口至集汽集箱还未进行返修的对接焊缝（28道 ）进行维修及内检割管检查焊缝恢复（6道 ）。乙方应具备锅炉安装（含修理、改造）A级资质，并按国家相关行业的有关规定开展作业。项目包含向特检院维修报备、焊缝100%拍片并保证所维修焊缝通过特检抽检。如在焊缝维修过程中，发现管材有较大缺陷并影响焊缝维修质量，必须更换时所增加焊缝数量不再追加焊缝维修费用。

- 工期要求：合同签订生效，接到甲方通知之日起7天内完成同集热电事业部#2锅炉焊缝维修工作（需在#2炉开展内检前完成，具体时间待内检时间确定后再另行通知）

- 服务期限：合同签订之日起至2024年12月31日。

- 承包方式：总承包。

7.结算方式：以合同要求的维修数量为依据，按中标单价进行结算。

- 合同价款及付款方式

- 中标单价：：

| 序号 | 分 项 内 容 | 规格/材质 | 维修焊缝数量（道） | 单价（元/道） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅筒至包墙过热器上集箱 | 108*4.5/20G | 8 |  |  |
| 2 | 包墙过热器下集箱至低温过热器进口集箱 | 89*4.5/20G | 12 |  |  |
| 3 | 高温过热器出口集箱至集汽集箱 | 108*4.5/12Cr1MoV | 8 |  |  |
| 4 | 水冷壁管割管检查 | 60*5/20G | 2 |  |  |
| 5 | 省煤器管割管检查 | 32*4/20G | 2 |  |  |
| 6 | 减温器割管检查 | 25*2.5/20G | 2 |  |  |
| 7 | 合计数量 |  | 34 |  |  |
| 8 | 合计综合总价： 元 |  |  |  |  |
| 备注：1、以上报价均含9%税点增值税专用发票； 2、采购方评审时按合计综合总价进行，通过资格审查后合计综合总价最低者确定为成交供应商。 |  |  |  |  |  |

- 付款方式

（1）待工程竣工且验收合格后，以合同要求的维修数量为依据，按中标单价进行结算，并收到乙方开具的相应税率（9%）的全额增值税专用发票后15个工作日内付清合同总价的95%工程款，余合同总价的5%作为质保金，质量保证期结束无质保问题后无息支付乙方（若国家税率调整，含税价应做相应调整）。

（2）质保条款：质量保证期为同集热电事业部#2锅炉焊缝维修检验合格之日起12个月。

（3）合同履约金：原投标保证金人民币1000元整转为合同履约保证金，待工程竣工验收合格后15个工作日内无息退还。

- 材料和设备供应方式

工程采用分项单价及综合总价的报价方式。本工程所需材料除遇需更换管道所用弯头、管材由采购方提供外，其它焊缝维修耗材、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经甲方验收后方可进场，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接和间接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同结算总价15%的违约金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：           　职务

- 乙方代表：           　职务

- 工程质量要求

1、按国家有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合DL 647  电站锅炉压力容器检验规程、DL 438  火力发电厂金属技术监督规程、DL/T 869 火力发电厂焊接技术规程、DL 5031  电力建设施工及验收技术规范(管道篇)、DL/T 612  电力工业锅炉压力容器监察规程、DL/T 5047  电力建设施工及验收技术规范、DL/T 440  在役电站锅炉汽包的检验及评定规程、DL/T5069-1996 《电力建设施工及验收技术规范》（钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇），及其它在用的行业规范、标准的要求。所有维修焊缝应进行100% X射线照相检验，并根据《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T 47013要求，其质量不得低于Ⅱ级。

2、工程质量要求标准：合格。

- 安全及协作事项

- 甲方准备好待维修焊缝可能需更换的管材，并提前将所需维修焊缝处的保温拆除，搭好焊缝维修处的工作平台。

- 焊缝维修中所需专用工具，消耗性材料由乙方自备，乙方必须按甲方提供的技术要求和标准进行检修。

乙方对所维修焊缝的质量负全面责任，保证所有维修焊缝进行100% X射线照相检验，并根据《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T 47013要求，其质量不得低于Ⅱ级。

- 经乙方维修的焊缝，在内检抽检时出现焊缝不合格问题的，由乙方承担责任，并负责免责进行维修。

- 乙方在维修和检验中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 双方另行签订安全协议书约定其它安全条款。

- 双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方在核对成果时，如发现与实际情况不符，应及时书面通知乙方，以查明原因。

乙方责任

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

- 乙方在施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据实际情况制定安全操作规程。

- 双方另行签订安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 维修质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 维修如因乙方责任，由于劳动力不足、施工材料不及时到位、施工机械配备不够、质量问题造成返工等造成的延误工期，不能按合同规定的工期完工并通过验收交付使用的，按延误天数每天扣除该项目结算总价的5‰的违约金，逾期7日，甲方有权解除协议并要求乙方返还甲方已支付款项，并有权要求乙方支付逾期违约金及赔偿全部损失。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效与终止

- 本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。合同一式四份，甲方持有两份，乙方持两份，具有同等的法律效力。

- 合同订立时间　    　年  　月    日

- 合同订立地点：厦门同集热电有限公司

双方签署页：（以下无正文）

甲 方：                                   乙 方：

法定代表：                                法定代表：

授权代表：                                授权代表：

电  话：	电  话：

邮政编码：                                邮政编码：

传  真：	传  真：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                               联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 同集热电事业部#2锅炉焊缝维修项目

- 响应报价文件

项 目 编 号：HFHB-G2024-09

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2024 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件7）

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件8）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件9）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件10）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了同集热电事业部#2锅炉焊缝维修 项目的谈判文件全部内容，愿意以附件2中的报价，含9％增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求  ，按照采购文件、合同和技术规范等承接上述同集热电事业部#2锅炉焊缝的维修、检验和保修任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本维修项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方承诺在合同执行期间如遇国家税率调整，含税价应做相应调整税率调整。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2  报价表

| 序号 | 分 项 内 容 | 规格/材质 | 维修焊缝数量（道） | 单价（元/道） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅筒至包墙过热器上集箱 | 108*4.5/20G | 8 |  |  |
| 2 | 包墙过热器下集箱至低温过热器进口集箱 | 89*4.5/20G | 12 |  |  |
| 3 | 高温过热器出口集箱至集汽集箱 | 108*4.5/12Cr1MoV | 8 |  |  |
| 4 | 水冷壁管割管检查 | 60*5/20G | 2 |  |  |
| 5 | 省煤器管割管检查 | 32*4/20G | 2 |  |  |
| 6 | 减温器割管检查 | 25*2.5/20G | 2 |  |  |
| 7 | 合计数量 |  | 34 |  |  |
| 8 | 合计综合总价： 元 |  |  |  |  |
| 备注：1、以上报价均含9%税点增值税专用发票； 2、采购方评审时按合计综合总价进行，通过资格审查后合计综合总价最低者确定为成交供应商。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与同集热电事业部#2锅炉焊缝维修项目 的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于       年    月    日之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司同集热电事业部#2锅炉焊缝维修 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的同集热电事业部#2锅炉焊缝维修 项目维修安装服务，并声明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

- 具备有效的国家行政主管部门颁发的锅炉安装（含修理、改造）A级资质证书，提供资质证书复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7  质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 遵守国家有关法规、标准、按相关规定进行维修，确保同集热电事业部#2锅炉焊缝维修质量，并按合同对所有维修焊缝应进行100% X射线照相检验，并根据《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T 47013要求，其质量不得低于Ⅱ级，并通过特检院抽检。

- 质量承诺：我司保证提供原产、正宗品牌的全新配件，不用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求采购方给予赔偿。

- 质保承诺：我司保证按采购文件要求对同集热电事业部#2锅炉所需维修焊缝进行维修，确保该项目符合有关质量验收的标准与规范。质量保证期为同集热电事业部#2锅炉维修焊缝检验合格后12个月。在质保期内发生维修质量问题，我司将在接到通知后24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由我司自行负责。

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：采购方可对以上质量保证及售后服务承诺书内容和条款进行补充和完善。

附件8 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件9 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件10 报价方认为需要提供的其他资料。