厦门海发环保能源股份有限公司

2024年度空气压缩机定期保养项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHB-G2024-17

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年05月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部及同集热电事业部 2024年度空气压缩机定期保养项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

## 项目概况

## 项目名称：2024年度空气压缩机定期保养项目

## 项目地点：新阳热电事业部厂区、同集热电事业部厂区

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 工期要求：合同签订后，成交供应商在接到采购方通知后24小时内到达采购方厂内，按采购方要求完成对空压机设备保养工作。

## 服务周期：合同签订之日起一年。

## 项目内容：主要负责新阳热电事业部、同集热电事业部共12台空气压缩机定期维护保养工作。按空气压缩机保养周期和要求，更换润滑油、油气分离器、油过滤器、空气过滤器。含空压机主机及后处理设备检查维护、设备清洁等。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 谈判保证金及缴款注意事项

## 报价方在报价截止时间前须缴足谈判保证金人民币贰仟元整，未按规定提交谈判保证金的报价文件，属无效报价文件，将不予开标。

## 第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目成交公告后10个工作日内无息退还该保证金。

## 特别说明：不能在报价现场缴交现金或以个人名义交纳保证金。报价方应从其银行账户以公对公转账方式向投标保证金账户提交保证金，以报价截止时间前实际到账为准。请在银行转账“用途”一栏中写明“2024年度空气压缩机定期保养项目谈判保证金”字样。

## 3.4 谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

## 账号：40373001040009422   开户行：农业银行新阳支行

## 注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

## 3.5谈判保证金缴交截止时间：2024年06月05日10:00。

## 谈判报价文件要求

## *4.1报价文件要求逐页加盖报价单位公章，并装袋密封，在每一密封处注明“于     之前（指谈判邀请中规定的谈判截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价单位公章。封面须注明报价项目名称、单位名称、联系人和联系电话，并加盖报价单位公章，否则报价文件视为无效。

## 4.2报价方递交的报价文件为一份正本、一份副本，正副本应分开装。密封提供一份电子文档（光盘或U盘），电子文档是报价人上交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

## 4.3报价文件送达或邮寄地址：厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室。

## 4.4在截止时间以后送达的报价文件，采购方有权拒绝接收。

## 4.5邀请报价方现场参与监督与谈判。

## 报价截止时间：2024年06月05日10:00。

## 谈判时间及地点：2024年06月05日10:00，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）。

## 谈判规则

## 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

## 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

## 谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

## 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书 。

## 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

## 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

## 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

## 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

## *9 项目限价：本次采购项目限高价为17.12万元（含税），报价高于限高价格则视为无效报价。

## 10 评审原则

本次谈判采用经综合评审合格且最低价成交法。 有效总价报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。

## 11 联系人

## 技术联系人：吴学渊  电话：18250608865

## 标书投递联系人：王芸芸  电话：0592-6807501  13860158176

## 12 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

环保能源公司纪检小组 0592-6807596

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年05月30日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为2024年度空气压缩机定期保养项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：2024年度空气压缩机定期保养项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：竞争性谈判（公告邀请） - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHB-G2024-17 - 工期要求：合同签订后，成交供应商在接到采购方通知后24小时内到达采购方厂内，按采购方要求完成对空压机设备保养工作。 - 项目内容：主要负责新阳热电事业部、同集热电事业部共12台空气压缩机定期维护保养工作。按空气压缩机保养周期和要求，更换润滑油、油气分离器、油过滤器、空气过滤器。含空压机主机及后处理设备检查维护、设备清洁等。 |
| 2 | 响应人资格要求 ## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 ## *2 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判报价截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2024年06月05日 10 时 00 分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室 |
| 7 | 谈判时间：2024年06月05日 10 时 00 分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 服务内容与要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

2 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

3 响应文件的编制

3.1 响应函（见附件1）；

3.2报价表（见附件2）；

3.3法定代表人身份证明书（见附件3）；

3.4法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

3.5关于资格的声明函（见附件5）；

3.6报价方廉洁承诺书（见附件6）；

3.7质量保证和售后服务承诺书（见附件7）；

3.8谈判承诺书（见附件8）；

3.9企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

3.10企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

3.11报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

4报价文件的递交

4.1报价方必须按谈判公告的要求在规定的时间内将报价文件送达指定地点。

4.2迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，在报价截止时间前送达采购方。

5谈判与评审

5.1谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

5.1.2谈判时所有报价方需参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，应在响应报价文件中出具谈判承诺书（如附件8所示），承诺完全响应谈判文件技术及商务要求，报价维持不变。

5.1.3报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

5.1.4.1报价文件袋封面未标识和密封；

5.1.4.2报价文件密封处未加盖报价方公章；

5.1.4.3报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.5.1在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2评审原则

5.2.1评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1资格证明文件不全的；

5.2.2.2报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3 评审谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最高的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书 。

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

5.2.6 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.2.6.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.2.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.2.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6合同的授予

6.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3签订合同

6.3.1成交供应商应在接到成交通知书后10天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

6.3.3成交供应商不能利用各种理由进行挑剔，即不能对项目的地点、大小、难易或工作期限进行挑剔。当成交供应商第一次出现挑剔项目的现象，由采购方予以书面警告。当成交供应商第二次出现挑剔项目的现象，采购方有权中止与该成交供应商的合同。

6.3.4成交供应商需同时与厦门海发环保能源股份有限公司、厦门同集热电有限公司签订合同。

## 第三部分  服务内容与要求

- 总则

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 技术规范要求

- 本规范适用于厦门海发环保能源股份有限公司2024年度空气压缩机定期保养项目。它提出了本项目施工、检验、验收等方面的技术要求。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑采购文件中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 本项目为整体招标，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效投标。

- 本规范所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 报价方所采购与本项目有关的配件及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。若所采购配件、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 主要设备维护保养清单

| 事业部 | 序号 | 品牌 | 厂内编号 | 型号 | 保养内容 | 次数/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新阳热电事业部 | 1 | 巨霸 | 1#、2# | 100HP | 年度保养 | 2 |
|  | 2 | 开山 | 3# | PMVF180-7-II | 年度保养 | 1 |
|  |  |  |  |  | 大保养 | 1 |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |
|  | 3 | 寿力 | 4#、5# | LS20-150LWC | 年度保养 | 2 |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 4 |
|  | 4 | 寿力 | 6# | TS20-150H WC | 年度保养 | 1 |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |
|  | 5 | 巨霸润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 2桶 |
|  | 6 | 开山10#润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 2桶 |
|  | 7 | 寿力87250022-669润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 3桶 |
| 同集热电事业部 | 8 | 正力 | 1#、2# | OCD-13.5/7B | 年度保养 | 2 |
|  | 9 | 寿力 | 3#、4# | LS20-150LWC | 年度保养 | 2 |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |
|  | 10 | 寿力 | 5#、6# | TS20-150H WC | 年度保养 | 2 |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |
|  | 11 | 正力精工 B型润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 2桶 |
|  | 12 | 寿力87250022-669润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 4桶 |
| 备注：（1）各台空压机每年1次年度保养；（2）开山牌空压机大保养每累计运行4000小时1次，小保养每累计运行2000小时1次；（3）寿力牌空压机小保养每累计运行3000小时1次。以采购方根据每台空压机累计运行小时数通知报价方到厂开展具体维保工作。 |  |  |  |  |  |  |

- 主机及后处理设备保养内容

4.1 新阳热电事业部

4.1.1 巨霸100HP空压机年度保养具体内容：

（1）更换冷却液65L、油气分离器1套、油滤1件、空气过滤器1件。

（2）进、回油管检查及处理。

（3）热工元件检查及处理。

（4）风冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

4.1.2 开山PMVF180-7-II空压机年度保养具体内容：

（1）更换10#润滑油120L、油气分离器1套、油滤2件、空气过滤器1件。

（2）进、回油管检查及处理。

（3）热工元件检查及处理。

（4）水冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

4.1.3 开山PMVF180-7-II空压机大保养具体内容：

（1）更换油气分离器1套、油滤2件、空气过滤器1件。

（2）进、回油管检查及处理。

（3）热工元件检查及处理。

（4）水冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

4.1.4 开山PMVF180-7-II空压机小保养具体内容：

（1）更换油滤2件、空气过滤器1件。

（2）进、回油管检查及处理。

（3）热工元件检查及处理。

（4）水冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

4.1.5 寿力LS20-150LWC空压机年度保养具体内容：

（1）更换87250022-669润滑油60L、初级250034-085.次级02250048-734油气分离器滤芯1套、250025-526油滤1件、88290001-469空气过滤器1件。

（2）机头、进回油管检查及专用清洗剂清洗处理。

（3）电、热工元件检查及处理。

（4）水冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

（6）电机检查加油。

（7）油冷却器及油气分离器筒专用清洗剂清洗.

4.1.6 寿力LS20-150LWC空压机小保养具体内容：

（1）更换250025-526油滤1件、88290001-469空气过滤器1件。

（2）进、回油管检查及处理。

（3）电、热工元件检查及处理。

（4）水冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

（6）电机检查加油。

4.1.7 寿力TS20-150H WC空压机年度保养，具体内容：

（1）更换87250022-669润滑油80L、初级250034-085.次级02250048-734油气分离器1套、250025-526油滤2件、88290003-111空气过滤器1件。

（2）机头.进、回油管检查及专用清洗剂清洗

（3）电、热工元件检查及处理。

（4）水冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

（6）电机检查加油。

（7）油冷却器及油气分离器筒专用清洗剂清洗。

4.1.8 寿力TS20-150H WC空压机小保养，具体内容：

（1）更换250025-526油滤2件、88290003-111空气过滤器1件。

（2）进、回油管检查及处理。

（3）电、热工元件检查及处理。

（4）水冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

（6）电机检查加油。

4.1.9 后处理设备维护：

（1）组合式干燥机日常检查维护，含制冷剂补充；

（2）压缩空气管道优化（结合空压机保养进行，系统隔离后处理压缩空气疏水管道渗水、渗油，更换有缺陷的垫片及阀门，所需备品备件由采购方提供）。

4.2 同集热电事业部

4.2.1 正力OCD-13.5/7B 空压机年度保养，具体内容：

（1）更换正力精工 B型润滑油60L、油气分离器Q/GN001-050-264/3301套、Q/GN001-060A-95油滤1件、C20500空气过滤器1件。

（2）机头、进回油管检查及专用清洗剂清洗处理。

（3）电、热工元件检查及处理。

（4）风冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理.

（6）电机检查加油。

（7）油冷却器及油气分离器筒专用清洗剂清洗

4.2.2 寿力LS20-150LWC空压机年度保养，具体内容：

（1）更换87250022-669润滑油60L、初级250034-085.次级02250048-734油气分离器滤芯1套、250025-526油滤1件、88290001-469空气过滤器1件。

（2）机头、进回油管检查及专用清洗剂清洗处理。

（3）电、热工元件检查及处理。

（4）水冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

（6）电机检查加油。

（7）油冷却器及油气分离器筒专用清洗剂清洗.

4.2.3 寿力LS20-150LWC空压机小保养。具体内容：

（1）更换250025-526油滤1件、88290001-469空气过滤器1件。

（2）进、回油管检查及处理。

（3）电、热工元件检查及处理。

（4）水冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

（6）电机检查加油。

4.2.4 寿力TS20-150H WC空压机年度保养，具体内容：

（1）更换87250022-669润滑油80L、初级250034-085.次级02250048-734油气分离器1套、250025-526油滤2件、88290003-111空气过滤器1件。

（2）机头，进、回油管检查及专用清洗剂清洗

（3）电、热工元件检查及处理。

（4）水冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

（6）电机检查加油。

（7）油冷却器及油气分离器筒专用清洗剂清洗。

4.2.5 寿力TS20-150H WC空压机小保养，具体内容：

（1）更换250025-526油滤2件、88290003-111空气过滤器1件。

（2）进、回油管检查及处理。

（3）电、热工元件检查及处理。

（4）水冷却器清理。

（5）机内设备卫生清理。

（6）电机检查加油。

4.2.6 后处理设备维护：

（1）冷冻式式干燥机日常检查维护，含制冷剂补充；

（2）压缩空气管道优化（结合空压机保养进行，系统隔离后处理压缩空气疏水管道渗水、渗油，更换有缺陷的垫片及阀门，所需备品备件由采购方提供）。

- 材料供应

5.1本项目所需耗材、检修工器具均由成交供应商负责提供。成交供应商供应的耗材应为原产、正宗品牌的全新材料。保证质量可靠，符合使用要求。材料进场前须经采购方验收后方可进场，若因成交供应商使用假冒伪劣材料造成维保质量问题，成交供应商除赔偿采购方直接和间接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时成交供应商还应支付给采购方合同结算总价15%的违约金。

5.2当设备发生故障需要更换保养范围以外的配件时，先由成交供应商向采购方报价，价格不高于市场价。报价经采购方审核并签字确认后方可进行供货及维修更换，并据此结算。

- 质量要求及售后服务

6.1 成交供应商必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，并具备相关原厂证明文件，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

6.2成交供应商保证设备保养质量，保养质量达到空气压缩机操作维护手册要求的质量标准，保证承包范围内设备的正常运行，对维护范围内的设备安全运行负责。

报价方应在报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

6.3成交供应商有义务回答采购方提出的受保养机组的技术咨询，为采购方提供维护、保养建议和设计经济、可靠的运行技术方案。

6.4维护保养工作中由于成交供应商人员操作不当造成的零部件损坏由成交供应商负责进行更换，费用由成交供应商承担。

6.5如因保养不当或保养材料所引起的空压机故障，成交供应商必须负全部责任（免费更换备件或进行维修直至正常运行）。

6.6质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起至保养周期内。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

- 项目验收

## 7.1 成交供应商应承诺确保按合同要求进行施工，按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施和手段，采用合格的配件和辅料，完成项目内容，保证项目质量。直至通过采购方验收并交付采购方使用。

## 7.2 成交供应商完成保养服务工作后，双方共同按照以下方式进行验收：采购方负责组织相关项目执行的技术人员对现场工作进行初步验收，所保养的空压机稳定运行168小时验收通过后，采购方签字确认完成最终验收。

## 7.3 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

## 7.4 验收依据：谈判文件、报价文件及最新国家、行业有关标准、规范、导则等均为验收依据。

- 报价方式及付款方式

8.1 报价方式

报价方须以人民币报价，报价应含运卸费、材料费、人工费、措施费、税费等全部费用，报价方式为综合总价方式。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

8.2付款方式

合同正式签订生效，采购方根据成交供应商实际完成保养台数及对应分项报价进行结算付款。所保养的空压机通过验收后，采购方在收到成交供应商出具的增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商相应金额。

- 其他事项

11.1 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

11.2 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

11.3 报价方认为需采购方配合的事宜。

11.4 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

11.5 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

11.6 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

11.7 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

11.8 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司     住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

厦门同集热电有限公司             住所地：厦门市同安区美禾三路399号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方2024年度空气压缩机定期保养项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：2024年度空气压缩机定期保养项目。

- 项目地点：新阳热电事业部厂区、同集热电事业部厂区。

- 项目内容：主要负责新阳热电事业部、同集热电事业部共12台空气压缩机定期维护保养工作。按空气压缩机保养周期和要求，更换润滑油、油气分离器、油过滤器、空气过滤器。含空压机主机及后处理设备检查维护、设备清洁等。

- 工期要求：合同签订后，乙方在接到甲方通知后24小时内到达甲方厂内，按甲方要求完成对空压机设备保养工作。

- 服务周期：合同签订之日起一年。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款：人民币         元 ，含13%税率增值税专用发票；合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税单价（原合同单价/1.13）套用新税率计取合同结算价款。

- 中标单价：

| 事业部 | 序号 | 品牌 | 厂内编号 | 型号 | 保养内容 | 次数/数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新阳热电事业部 | 1 | 巨霸 | 1#、2# | 100HP | 年度保养 | 2 |  |  |
|  | 2 | 开山 | 3# | PMVF180-7-II | 年度保养 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 大保养 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |  |  |
|  | 3 | 寿力 | 4#、5# | LS20-150LWC | 年度保养 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 4 |  |  |
|  | 4 | 寿力 | 6# | TS20-150H WC | 年度保养 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |  |  |
|  | 5 | 巨霸润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 2桶 |  |  |
|  | 6 | 开山10#润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 2桶 |  |  |
|  | 7 | 寿力87250022-669润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 3桶 |  |  |
| 同集热电事业部 | 8 | 正力 | 1#、2# | OCD-13.5/7B | 年度保养 | 2 |  |  |
|  | 9 | 寿力 | 3#、4# | LS20-150LWC | 年度保养 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |  |  |
|  | 10 | 寿力 | 5#、6# | TS20-150H WC | 年度保养 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |  |  |
|  | 11 | 正力精工 B型润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 2桶 |  |  |
|  | 12 | 寿力87250022-669润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 4桶 |  |  |
| 1、以上报价均含13％增值税,开具13%增值税专用发票，若报价为非含13%增值税，请标注税率，评标时将统一折算为13%增值税率进行比价。 |  |  |  |  |  |  | 总价 |  |
| 备注：（1）各台空压机每年1次年度保养；（2）开山牌空压机大保养每累计运行4000小时1次，小保养每累计运行2000小时1次；（3）寿力牌空压机小保养每累计运行3000小时1次。以甲方根据每台空压机累计运行小时数通知乙方到厂开展具体维保工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 付款方式

（1）合同正式签订生效，甲方根据乙方实际完成保养台数及对应分项报价进行结算付款。所保养的空压机通过验收后，甲方在收到乙方出具的增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方相应金额。

（2）质保条款：质量保证期为维保验收合格之日起12个月。

（3）合同履约金：原投标保证金人民币2000元整转为合同履约保证金，待合同履约结束后15个工作日内无息退还。

- 材料和设备供应方式

- 本项目所需耗材、检修工器具均由乙方负责提供。乙方供应的耗材应为原产、正宗品牌的全新材料。保证质量可靠，符合使用要求。材料进场前须经甲方验收后方可进场，若因乙方使用假冒伪劣材料造成维保质量问题，乙方除赔偿甲方直接和间接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同结算总价15%的违约金。

- 当设备发生故障需要更换保养范围以外的配件时，先由乙方向甲方报价，价格不高于市场价。报价经甲方审核并签字确认后方可进行供货及维修更换，并据此结算。

- 双方现场代表

## 4.1 甲方代表：                职务：

## 职务：

## 4.2 乙方代表：                职务:

- 质量要求及售后服务

- 乙方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，并具备相关原厂证明文件，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，甲方有权退货；如造成损失的，甲方可要求乙方给予赔偿。

- 乙方保证设备保养质量，保养质量达到空气压缩机操作维护手册要求的质量标准，保证承包范围内设备的正常运行，对维护范围内的设备安全运行负责。

- 乙方有义务回答甲方提出的受保养机组的技术咨询，为甲方提供维护、保养建议和设计经济、可靠的运行技术方案。

- 维护保养工作中由于乙方人员操作不当造成的零部件损坏由乙方负责进行更换，费用由乙方承担。

- 如因保养不当或保养材料所引起的空压机故障，乙方必须负全部责任（免费更换备件或进行维修直至正常运行）。

- 质量保证期为项目经甲方组织验收，最终验收合格之日起至保养周期内。在质保期内发生问题，乙方必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由乙方自行负责。

- 项目验收

- 乙方应承诺确保按合同要求进行施工，按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施和手段，采用合格的配件和辅料，完成项目内容，保证项目质量。直至通过甲方验收并交付甲方使用。

- 乙方完成保养服务工作后，双方共同按照以下方式进行验收：甲方负责组织技术人员对现场工作进行初步验收，所保养的空压机稳定运行168小时验收通过后，甲方签字确认完成最终验收。

- 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

- 验收依据：谈判文件、报价文件及最新国家、行业有关标准、规范、导则等均为验收依据。

- 双方责任

7.1 甲方责任

## 7.1.1 甲方在开工前应办理好各种手续，使维保工作具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

## 7.1.2 向乙方提供完成技术服务项目所必需的数据和资料。

## 7.2 乙方责任

## 7.2.1 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

## 7.2.2 乙方在施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

## 7.2.3 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本项目实际情况制定安全操作规程

## 7.2.4 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

## 8.1 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

## 8.2 维保质量不符合合同规定的，质保期内必须负责无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

## 8.3 维保项目如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用，甲方按延误天数每天扣除合同结算价的3％的违约金。逾期7日，甲方有权解除协议，并有权要求乙方损失赔偿。

- 纠份解决办法

## 本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效与终止

## 10.1 本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。合同一式六份，甲方持有四份，乙方持两份，具有同等的法律效力。

## 10.2 合同订立时间:　    　年  　月    日

## 10.3 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

双方签署页：（以下无正文）

| 甲方 |  | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 一、厦门海发环保能源股份有限公司 地址：厦门市海沧区阳光西路288号 法定代表人： 经办人： 开户银行： 账号： 经办人： 联系电话： | 二、厦门同集热电有限公司 地址：厦门市同安区美禾三路399号 法定代表人： 经办人： 开户银行： 账号： 经办人： 联系电话：： | 公司名称： 地址： 法定代表人： 经办人： 开户银行： 账号： 经办人： 联系电话： |

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 2024年度空气压缩机定期保养项目

- 竞争性谈判文件

项 目 编 号：HFHB-G2024-17

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2024 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件7）；

- 谈判承诺书（见附件8，谈判代表未出席，则需提供）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了厦门海发环保能源股份有限公司2024年度空气压缩机定期保养项目 的谈判文件全部内容，愿意以附件2中的报价，含13％增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求  ，按照采购文件、合同和技术规范等承接上述空压机维保任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本维修项目提供优质服务，项目及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

- 我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税单价（原合同单价/1.13）套用新税率计取合同结算价款。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 事业部 | 序号 | 品牌 | 厂内编号 | 型号 | 保养内容 | 次数/数量 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新阳热电事业部 | 1 | 巨霸 | 1#、2# | 100HP | 年度保养 | 2 |  |  |
|  | 2 | 开山 | 3# | PMVF180-7-II | 年度保养 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 大保养 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |  |  |
|  | 3 | 寿力 | 4#、5# | LS20-150LWC | 年度保养 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 4 |  |  |
|  | 4 | 寿力 | 6# | TS20-150H WC | 年度保养 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |  |  |
|  | 5 | 巨霸润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 2桶 |  |  |
|  | 6 | 开山10#润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 2桶 |  |  |
|  | 7 | 寿力87250022-669润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 3桶 |  |  |
| 同集热电事业部 | 8 | 正力 | 1#、2# | OCD-13.5/7B | 年度保养 | 2 |  |  |
|  | 9 | 寿力 | 3#、4# | LS20-150LWC | 年度保养 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |  |  |
|  | 10 | 寿力 | 5#、6# | TS20-150H WC | 年度保养 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小保养 | 2 |  |  |
|  | 11 | 正力精工 B型润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 2桶 |  |  |
|  | 12 | 寿力87250022-669润滑油 |  |  | 专用空压机油（20L/桶） | 4桶 |  |  |
| 总价：大写 元；小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上报价均含13％增值税,开具13%增值税专用发票，若报价为非含13%增值税，请标注税率，评标时将统一折算为13%增值税率进行比价。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准 - 各台空压机每年1次年度保养。开山牌空压机大保养每累计运行4000小时1次，小保养每累计运行2000小时1次。寿力牌空压机小保养每累计运行3000小时1次。以采购方根据每台空压机累计运行小时数通知报价方到厂开展具体维保工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  2024年度空气压缩机定期保养项目  的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于       年    月    日之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 2024年度空气压缩机定期保养项目 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的 2024年度空气压缩机定期保养项目  服务，并声明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第2、3项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7  质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 质量承诺：

- 质保承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：采购方可对以上质量保证及售后服务承诺书内容和条款进行补充和完善。

附件8  谈判承诺书

我司参与贵司2024年度空气压缩机定期保养项目采购项目报价，因未安排谈判代表到场， 故在我司递交的响应报价文件的基础上，承诺完全响应谈判文件技术及商务要求，最终报价维持不变，如本承诺与递交的响应报价文件有不一致的内容，以本承诺为准。

报价单位 ：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件9 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件10 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件11 报价方认为需要提供的其他资料